# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：正尚•盛世家合经济适用房南区供热项目

建设单位（盖章）：西安市热力集团新区集中供热有限公司

编制日期：          二零二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 正尚•盛世家合经济适用房南区供热项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 柳斌 | 联系方式 | 18092058928 |
| 建设地点 | 陕西省西安市未央区凤城四路北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 57 分 52.944 秒， 34 度 19 分 44.443 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 353 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 7.08 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 367 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类、限制类、淘汰类”，可视为允许类；此外，根据《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录》（2017年本），本项目不属于名录中7个产能过剩及禁止新建行业；根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），本项目属于“二、许可准入类（四）电力、热力、燃气及水生产和供应业”；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号），本项目不属于目录中的十大限制投资类。故本项目符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于正尚•盛世家合经济适用房南区9号楼（在建）东北侧绿地下方的地下一层，项目所在设备间在建设过程中已考虑锅炉及配套设施荷载，开发商已对地基进行加固，确保承重可满足本项目安装锅炉及配套设备的要求。项目所在地水、电、气等能源供应充足；项目运营时产生的锅炉天然气燃烧废气、噪声等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。因此，选址基本合理。 3、相关政策符合性分析 本项目与相关政策协调性分析详见表1-1。 表1-1 相关政策符合性分析 名称; 主要要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 提升能源结构清洁低碳水平。 按照煤炭集中使用、清洁利用原则…加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 持续推进清洁取暖工程，大力推进关中地区散煤清零，新增天然气气量优先用于居民生活用气和冬季取暖散煤替代。; 本项目为热力供应业，锅炉采用清洁能源天然气，主要用于小区冬季取暖。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号）; 积极开展工业污染治理。深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，清理《产业结构调整指导目录》中淘汰类工业炉窑，积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度，严格控制工业炉窑生产工作过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。……; 项目建设天然气锅炉，燃料属于清洁燃料，锅炉配置有低氮燃烧器。; 符合. 工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 项目位于地下一层，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声的措施降低噪声污染。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（陕政办发〔2022〕8号）; 15.持续推进锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准(DB61/1226-2018)》。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，确保采暖期稳定达标排放。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。加大燃煤小锅炉淘汰力度，到2022 年底，县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 项目使用天燃气锅炉供暖，安装低氮燃烧器，执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)。; 符合. 《西安市人民政府办公厅关于印发 西安市蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（市政办发〔2022〕18号）; 督促集中供热企业加强备用燃煤锅炉和燃气锅炉维护保养。10月底前督促指导集中供热企业开展燃煤锅炉和燃气锅炉检修、维护、保养，实施“冬病夏治”，燃气锅炉严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》，备用燃煤锅炉执行“西安排放限值”，确保采暖期锅炉安全稳定运行。; 项目为新建项目，燃气锅炉严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。; 符合. 《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2021〕 104号）; 四是深入开展锅炉和炉窑综合整治。加大燃煤锅炉、炉窑淘汰整治力度，基本淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉。对采用低效治理工艺的锅炉、炉窑进行升级治理。; 本项目供暖锅炉采用清洁能源天然气。; 符合. 《<“生态西安”建设工作实施方案>及月度清单的通知》市生态西安发〔2021〕1号; 全市新增供暖面积逐步采取分布式供热方式替代。; 本项目采用清洁能源天然气为正尚•盛世家合小区供暖，为分布式供热方式。; 符合. 《西安市供热专项规划》; 鼓励发展分散燃气及其他供热方式。以小区和家庭为主的分散燃气、电采暖等供热方式提高了供热的自主调节性，有效指导居民节约用热，既节约资源又可作为城市集中供热的有效补充，应大力鼓励发展。; 本项目采用锅炉房提供分布式供热，供暖锅炉采用清洁能源天然气具有自主调节性，既节约资源又作为城市集中供热的有效补充。; 符合. 《西安市集中供热条例》; 第七条 鼓励各类投资主体依照国家有关法律、法规的规定，投资集中供热项目的建设和运营 第八条 鼓励采用热电联产、冷热电三联供、区域锅炉房等多种形式发展集中供热 第十三条 在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。已建成使用的，应当按照城市发展规划和有利于集中供热、节能环保的原则予以改造，并逐步并入集中供热。 第二十一条 本市集中供热实行经营许可制度。供热企业取得集中供热经营许可证后，方可从事集中供热。; 依据西安市城市管理和综合执法局《关于进一步推进发展分布式供热工作的通知》（详见附件3），“分布式供热是西安市政府目前鼓励支持和大力推广的供热模式，同时也属于西安市城管局监督管理的集中供热项目范畴”。 本项目为正尚•盛世家合供暖项目，属于区域锅炉房建设。 项目供暖锅炉采用清洁能源天然气且废气排放可以满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的标准要求。; 符合. 综上所述，本项目符合《陕西省“十四五”生态环境保护规划》、《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号）、《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（陕政办发〔2022〕8号）、《西安市人民政府办公厅关于印发西安市蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（市政办发〔2022〕18号）、《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2021〕104号）、《<“生态西安”建设工作实施方案>及月度清单的通知》市生态西安发〔2021〕1号、《西安市供热专项规划》、《西安市集中供热条例》等相关政策。 4、“三线一单”符合性分析 项目涉及的生态环境管控单元准入清单详见表1-2。 表1-2 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 符合性. 1; 西安市; 未央区; 大气环境受体敏感区; 大气; 重点管控单元; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 367平方米; 符合. 污染物排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4．积极推进地热供暖技术。. 环境风险防控; /. 资源开发效率要求; /. 根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）附录A中天然气折算标准煤系数（1.1kgce/m3~1.33 kgce/m3）计算，本项目天然气年消耗量为241.92万m3，则耗能为0.325万吨标准煤（折算系数取1.33 kgce/m3），年综合能耗小于5万吨标准煤。根据陕西省发展和改革委员会关于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》中热力生产所包括项目的咨询判断的回复内容中的“‘两高’是指高耗能、高排放项目，热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控”可知，本项目不属于“两高项目”。本项目选址属于重点管控单元（附图5），所属行业为热力生产和供应，不属于重污染企业，锅炉使用清洁燃料天然气，不属于空间布局约束中禁止新建项目；项目锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准，符合污染物排放管控要求；项目产生的废气采取处理措施之后稳定达标排放，排放量较小，对周围环境影响较小。综合分析，本项目与区域“三线一单”要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 正尚•盛世家合经济适用房南区位于陕西省西安市未央区凤城四路北侧、太华北路西侧，总占地面积85071m2，建设10栋（6#~10#、15#楼高均为32F；11#楼高为30F；12#~14#楼高均为34F）住宅楼。 西安市热力集团新区集中供热有限公司在小区9号楼（在建）东北侧的绿地处地下一层已建成的设备房内，安装4台2.1MW燃气热水锅炉、4台换热机组及相关配套设备，对该小区的10栋住宅楼进行供热，供热面积约218200m2，可满足小区内居民冬季采暖需求。由于小区未接市政供暖管网，本项目为小区的配套项目，是该小区供热基础设施的迫切需要。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于分类名录中“四十一、电力、热力生产和供应业，91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中的“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，应编制环境影响报告表。 为此，西安市热力集团新区集中供热有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作（附件1）。接受委托后，我单位在现场踏勘、基础资料收集的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目基本情况 正尚•盛世家合经济适用房南区位于陕西省西安市未央区凤城四路北侧、太华北路西侧。北隔凤城五路为孙家湾新村及正尚·盛世家合北区、东隔太华北路为富铭·新一城小区及百花门业建材家居城、南侧隔凤城四路为百花园小区、西侧隔在建规划道路为融创观唐宸院小区。 本项目位于正尚•盛世家合经济适用房南区9号楼（在建）东北侧的绿地处地下一层。项目总投资353万元。地理坐标为东经108.964755419°，北纬34.329000725°。项目地理位置详见附图1，四邻关系详见附图2。 3、建设内容 本项目主要建设内容：利用小区开发商已建成的设备房进行锅炉设备安装，作为锅炉房，安装4台2.1MW燃气热水锅炉、4台换热机组及相关配套设备。本项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 建设内容一览表 类别; 项目; 主要设施及工程特征; 备注. 主体工程; 锅炉房; 建筑面积115.74m2，安装4台2.1MW天然气常压冷凝模块锅炉相关配套设备。; 新建. 辅助工程; 值班室; 占地约15.34 m2，用于值班人员办公。. 备件库; 占地约10.8 m2，存放平时锅炉检修、维修需要的工具及零部件。. 配电室; 占地约17.55 m2，为锅炉房供电。. 泵房; 占地约203.4 m2，安装3台锅炉循环泵、低区采暖换热机组（3台循环泵，2台补水泵）及高区采暖换热机组（3台循环泵，2台补水泵）、软水系统、净水器等。. 公用工程; 给水; 由市政供水。; 依托. 供电; 由正尚•盛世家合经济适用房南区配电室供给。; 依托. 供天然气; 由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。; 依托. 排水; 锅炉排水、反冲洗废水、生活污水排入现有化粪池，后经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂处理。; 依托. 环保工程; 废气; 4台锅炉分别安装低氮燃烧器（共4个），锅炉废气共用1根105m高排气筒排放。; 新建. 废水; 锅炉排水、反冲洗废水、生活污水排入现有化粪池，后经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂处理。; 依托. 噪声; 燃气锅炉置于地下锅炉房内，采取减振、隔声、软性接触等措施。; 新建. 固废; 生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门处置；废离子交换树脂、废滤芯由供应商定期更换并带走处置。; 新建. 4、生产设备清单 本项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称和型号; 数量（台）. 1; 燃气常压热水锅炉; 设计参数：温度 75/55℃ 额定供热量：2100kW 配电功率N=8.0K 排烟温度<65℃W; 4（正常70%负荷，运行3台，极端天气4台均运行，负荷90%）. 2; 锅炉循环泵; 流量G=230m3/h H=14.6m P=18.5kW; 3. 3; 高位膨胀水箱; V=3.0m3 1500X1000X2000（h）; 1. 4; 低区采暖换热机组; 板式换热器 Q=2750kW 一次侧温度 75/55℃ 二次侧温度 50/40℃; 2. 5; 循环泵 Q=230m/h H=32m N=37kW; 3（2用1备）. 6; 补水泵 Q=7.0m/h H=70m N=3.0kW; 2（1用1备）. 7; 高区采暖换热机组; 板式换热器 Q=2550kW 一次侧温度 75/55℃ 二次侧温度 50/40℃; 2. 8; 循环泵 Q=230m/h H=32m N=37kW; 3（2用1备）. 9; 补水泵 Q=6.7m/h H=115m N=5.5kW; 2（1用1备）. 10; 自动软水器; 10T/H; 1. 11; 软化水箱; V=10m 3000X1500X2500（h）; 1. 12; 超声波热量表; G=140~400 t/h 额定流量 270 t/h; 3. 13; Y型过滤器; DN200 PN1.0; 4. 14; 直通式除污器; DN300 PN1.6; 2. 15; 防倒流器; DN65; 1. 16; 智能远传冷水表; DN65; 1. 17; 净水机; G=2t/h; 1. 18; 冷水表; DN32; 1. 19; 冷水表; DN50; 2. 20; 防爆轴流风机; 风量：4350m3/h 全压：130Pa 功率：0.55kW; 2. 21; 流量调节阀; DN250 PN1.0; 2. 22; 重力防爆门; DN250 PN1.6; 4. 5、原辅材料消耗 根据建设单位提供资料：1台2.1MW燃气锅炉耗天然气量约210m3/h，本项目设置4台2.1MW燃气锅炉，天然气耗量840m3/h（241.92万m3/a，年工作120d，日工作24h）。 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 使用量; 主要成分. 1; 天然气; 241.92万m3/a; 甲烷. 2; 新鲜水; 5749m³/a; /. 3; 电; 13万kWh/a; /. 4; 工业盐; 4.06t; 氯化钠. 根据陕西省天然气输气管道建设指挥部提供的天然气组分及主要参数见下表。 表2-4 天然气组分及主要参数 名称; 参数. 组分; CH4; C2H6; C3H8; iC4; nC4; C5; CO2; H2S. 体积（%）; 96.1; 0.45; 0.075; 0.02; 0.01; 0.002; 3.2; ＜20mg/Nm3. 组分; N2; H2; O2; CO; 其他组分. 体积（%）; 0.076; 0.009; 微量; 微量; 0.056. 高位热值; 38.7MJ/m3; 9245kcal/m3. 低位热值; 34.82MJ/m3; 8330kcal/m3. 密度; 0.76kg/Nm3; 比重; 0.589. 运动粘度; 13.91×10-6m2/s; 爆炸极限; 5.15~15.44%. 6、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为锅炉热力网循环系统补水、锅炉定期排污补水及生活用水等。 ①锅炉热力网循环系统补水 对于密闭式热力网循环系统，由于管道及供热设施密封不严，系统漏水；系统检修放水；事故冒水；系统泄压等原因，需要定期补水。 根据建设单位提供资料，项目热网总循环水量为920m³/h（22080m³/d）。项目热力网循环系统补水量按热网总循环水量的0.2%计，本项目锅炉年运行120天，全天24小时运行，则热力网循环系统补水量约1.8m³/h，44.16m³/d，5299.2m³/a。 热力网循环系统补水采用软化水，项目采用全自动软水器采用离子交换树脂法进行水质软化处理，交换器内的离子交换树脂大约一周再生一次，项目采用全自动软水器自带的盐箱进行注水的方式配置低浓度盐水（约8%氯化钠溶液）进行冲洗，反冲洗水用量约为2.94m3/周，50.8m3/a（平均0.42m3/d）。则系统补充新鲜用水量为5350m3/a（44.58m3/d）。 ②锅炉定期排污补水 根据建设单位提供的资料：1台2.1MW燃气热水锅炉排水量0.8m3/d，则4台燃气锅炉补水量为3.2m3/d，384m³/a。 锅炉补水采用滤芯过滤式净水器装置制备纯净水，所需新鲜水量为384m3/a。 ③生活用水 项目劳动定员按照5人计算，员工不在小区内食宿。如厕依托小区内公共卫生间或物业处卫生间，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020）并结合项目实际情况，项目生活用水量按每人25L/d计，则生活用水量为0.125m³/d，即15m³/a。 （2）排水 本次项目产生废水主要包括锅炉定期排水、软水系统产生的反冲洗水及生活污水。 项目锅炉排水排放量为3.2m3/d（384m3/a），软水系统产生的反冲洗水水量为0.42m3/d（50.8m3/a），则总废水排放量为3.62m3/d（434.8m3/a），主要污染物为SS及溶解性总固体，且产生浓度较小，依托小区现有化粪池，后排入市政污水管网。 本项目职工生活污水的排放系数按用水量80%计算，则生活污水产生量约为0.1m3/d，即12m3/a，职工生活污水依托小区现有化粪池，后经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂处理。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电：由正尚•盛世家合经济适用房南区配电室供给。 （4）供天然气：由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。 7、生产制度及劳动定员 生产制度：全年工作120d，日工作24h。锅炉负荷范围70%~90%。 劳动定员：设5名专业人员轮流值守，按照2人2班轮班及1人机动制。 8、项目平面布置合理性分析 本项目位于正尚•盛世家合经济适用房南区地下一层，供热管网随楼房建筑施工同步进行，不在本项目范围内。 项目平面布局根据供热工艺流程，结合小区自然条件及各建、构筑物对防火、卫生、安全及锅炉房设计规范进行优化设计，规划合理，布置紧凑，分区明确，工艺流程顺畅短捷，节约用地，方便管理。厂区西北角为值班室，由北向南依次为备件库、配电室，锅炉间位于厂区东南角，泵房分布于厂区中部及东北角。项目锅炉房平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目运营期天然气由市政天然气管道供给项目燃气热水锅炉。项目设4台2100kW的燃气锅炉，每台锅炉均自带低氮燃烧器，从源头降低氮氧化物的产生量。天然气在燃气热水锅炉内通过燃烧器燃烧，将锅炉内纯净水加热成高温热水，锅炉热水在换热器内间接加热供热管网内的回水，通过换热机组使燃气热水锅炉及循环热水、换热区循环热水获得动能，将通过热水管网送至用户，最终实现供暖目的。热交换后的水进行循环加热、散热。项目设消白、脱白设施，并进行余热回收，更大程度利用热量。生产工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 项目运行期产生的废气主要为天然气燃烧产生燃烧废气，燃烧废气主要含有二氧化硫、氮氧化物和烟尘；废水主要包括锅炉定期排水、软水制备过程产生反冲洗水，主要污染物为SS及溶解性总固体，且产生浓度较小，全部排入市政污水管网；固体废物主要为软水设备定期更换过程中产生的废离子交换树脂及净水器定期更换过程中产生废滤芯，由供应商定期更换并带走处理；项目运行期产生的噪声主要为锅炉及相关配套设备运行时产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查，正尚•盛世家合经济适用房南区正在建设过程中，锅炉房主体工程已经建成，本项目设备均未安装。本次项目为新建项目，不存在原有污染问题。 图 2-3 锅炉房现场照片. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本次评价中环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅发布的《环保快报2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2022-2）附表4 关中地区64个县区空气质量状况统计，未央区2021年全年优良天数241天，重污染以上天数16天，空气质量综合指数4.8，关中64县区排行第52位。统计结果见下表所示。 表3-1 项目所在地未央区达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 81; 70; 115.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 61; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 39; 40; 97.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 164; 160; 102.5; 不达标. 根据上表可知，2021年度未央区环境空气中SO2年均浓度、NO2年均浓度及CO日均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，PM10年均浓度、PM2.5年均浓度及O3日最大8小时第90百分位数浓度均超标，项目所在区域为不达标区。 2、声环境质量现状 企业委托陕西安讯环境检测有限公司于2022年8月对现场声环境进行监测。监测报告见附件4，监测当天仅有少量施工，监测点位见附图6。 表3-2 项目声环境质量现状监测统计结果表 单位：dB(A) 监测点; 昼 间; 是否 达标; 夜 间; 是否 达标. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 2022.8.30; 2022.8.30. 1#南厂界; 48; 60; 是; 42; 50; 是. 2#西厂界; 45; 60; 是; 43; 50; 是. 3#北厂界; 46; 60; 是; 43; 50; 是. 4#东厂界; 47; 60; 是; 44; 50; 是. 5#正尚·盛世家合南区8号楼（在建）; 45; 60; 是; 40; 50; 是. 6#正尚·盛世家合南区9号楼（在建）; 44; 60; 是; 41; 50; 是. 根据监测结果可知，项目厂界及敏感点处昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘的情况，周边主要环境保护目标见表3-3，附图4。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 坐标; 保护目标; 保护人数; 方位距离; 保护级别. 环境空气; E108.964759416°，N34.329010484°; 正尚·盛世家合南区; 2000人; 本项目位于该小区地下一层; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. E108.968042440°，N34.328597423°; 富铭·新一城; 1080人; 东侧206m. E108.968085355°，N34.330163833°; 百花门业建材家具城; 780人; 东北侧220m. E108.966100520°，N34.332170126°; 正尚•盛世家合北区; 1800人; 东北侧286m. E108.96429807°，N34.332556364°; 孙家湾新村; 1200人; 北侧292m. E108.962796039°， N34.332309601°; 紫薇·希望城; 1050人; 西北侧333m. E 108.962598062°， N 34.329485488°; 融创观唐宸院; 1300人; 西侧101m. E 108.961658782°， N 34.327020285°; 中登·阳光十里; 1400人; 西南侧274m. E 108.960793698°， N 34.325173636°; 香克林社区; 1200人; 西南侧523m. E 108.964614577°， N 34.327191946°; 百花园小区; 1100人; 南侧136m. E 108.968176550°， N 34.326998827°; 百花村社区; 700人; 东南侧260m. E108.960365193°，N34.328932192°; 兴盛园社区; 1200人; 西侧401m. E108.963508742°， N34.324825730°; 百花家园; 700人; 南侧441m. E 108.964114273°， N 34.327153106°; 百花明子幼稚园; 450人; 南侧203m. E 108.969253385°， N 34.326820512°; 未央区百花小学; 1000人; 东南侧491m. E 108.967021787°， N 34.324846407°; 百花明德幼儿园; 450人; 东南侧496m. 声环境; E108.964170152°， N 34.329519976°; 正尚·盛世家合南区8号楼（在建）; 200人; 西北侧25m; 《声环境质量标准》中（GB3096-2008）2类标准. E108.964186246°， N34.329010356°; 正尚·盛世家合南区9号楼（在建）; 200人; 西南侧14m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准。 表3-4 锅炉废气排放标准一览表 污染物; 颗粒物; SO2; NOx. 标准值（mg/m3）; 10; 20; 50. 烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定：4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱。燃气锅炉烟囱不低于8m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。. 2、噪声执行标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-5 项目噪声排放标准一览表 类别; 标准值（单位：dB(A)）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、废水排放标准 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，缺项指标排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-6 废水污水排放标准 序号; 控制项目名称; 单位; 标准限值; 标准来源. 1; SS; mg/L; 400; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准限值. 2; pH值; /; 6~9. 3; BOD5; mg/L; 300. 4; COD; mg/L; 500. 5; 氨氮; mg/L; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 6; 总氮; mg/L; 70. 7; 总磷; mg/L; 8. 4、固废执行标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、NOx、VOCs。项目废水排入市政污水管网，会排放一定量的COD、NH3-N；项目运营过程中锅炉会产生一定量的NOx。因此，本次评价建议总量控制指标为COD、NH3-N、NOx，根据本次环评计算，COD年排放量为0.014t/a，NH3-N年排放量为0.0005t/a，NOx年排放量为0.73t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已有设备间进行建设，仅涉及锅炉以及辅助设施的安装，排气筒的建设。根据建设单位提供资料，现场依附小区在建高层建筑进行排气筒安装。 项目施工期不涉及土建工程，施工期较短，主要污染物为设备安装过程中产生的噪声、施工人员生活污水以及废弃包装等。 本项目施工期噪声多为瞬时噪声，且位于地下一层室内，项目通过采用厂房隔声来减轻对周边环境的影响，同时控制施工时间，要求项目施工仅在昼间进行；施工期产生的少量施工人员生活污水，依托小区化粪池处理后排入市政污水管网；废包装材料均统一收集，交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析及污染防治措施 （1）废气污染物产排情况 项目锅炉为三用一备，锅炉负荷为70%~90%，项目按照4台锅炉全负荷运行进行最不利影响分析。项目天然气年消耗量为241.92万m3/a。锅炉在运行的过程中会产生一定的大气污染物，主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。 项目工业废气量、二氧化硫及氮氧化物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉进行核算。 天然气燃烧废气排放情况详见下表。 表4-1 污染物产污系数一览表 项目; 核算参数. 单位; 产污系数; 参数来源. 工业废气量; Nm3/万m3天然气; 107753; 《锅炉产排污量核算系数手册》. SO2; kg/万m3天然气; 0.02S. NOX; kg/万m3天然气; 3.03. 备注：根据建设单位提供资料，S为20mg/ m3。. 根据上表可知，本项目天然气蒸汽锅炉工业废气量为26067605.76m3/a；SO2的产生量为0.09t/a，产生浓度为3.7mg/m3；NOX的产生量为0.73t/a，产生浓度为28mg/m3；项目4台锅炉燃烧废气均通过1根105m高排气筒排放。 综上，项目SO2的排放浓度为3.7mg/m3，排放速率为0.03kg/h，排放量为0.09t/a，；NOX的排放浓度为28mg/m3，排放速率为0.25kg/h，排放量为0.73t/a。颗粒物产生浓度参照《秦华热力集团有限公司陕煤研究院锅炉废气监测》（瑞谱 监 字（2021）第1126-7号，附件4），排放浓度为8.5mg/m3。陕煤研究院锅炉型号与本项目锅炉一致，具有可参考性。则本项目烟尘的排放浓度为8.5mg/m3，排放速率为0.08kg/h，排放量为0.22t/a。 通过计算，本项目废气产排放情况见下表。 表4-2 项目废气产排情况一览表 污染物; 废气量 (万m3/a); 采取措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量（t/a）; 排放时间. 颗粒物; 2606.76; 4个自带低氮燃烧器+1根105m高排气筒; 8.5; 0.08; 0.22; 2880h. SO2; 3.7; 0.03; 0.09. NOX; 28; 0.25; 0.73. 由表4-1可知，本项目锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中“表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值”要求，能够做到达标排放，对外环境影响较小。 （2）废气排放口基本情况 项目废气排放口信息见表4-3。 表4-3 废气排放口基本信息 排放口基本情况; 高度（m）; 105. 排气筒内径（m）; 0.8. 温度（℃）; 65. 编号; DA001. 名称; 锅炉房排气筒. 地理坐标（°）; 东经; 108.964728558. 北纬; 34.328970886. 类型; 一般排放口. 排放标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. （3）废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）第6章节中的内容，对于锅炉燃烧排放的氮氧化物，燃气锅炉一般采用低氮燃烧技术。因此本项目锅炉采用低氮燃烧技术是可行的。 （4）排气筒高度设置合理性分析 烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定：4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱。燃气锅炉烟囱不低于8m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 经建设单位调查，本项目燃气锅炉房周围半径200m距离内最高建筑物为102m，本项目燃气锅炉烟囱设置为105m可满足相关要求。 根据西安市城市规划设计研究院编制的《大明宫地区保护与改造总体规划》，本项目拟建地不在限高区内。 （5）监测计划 运营期废气污染源与环境监测计划见表4-4，参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）执行。 表4-4 废气污染源监测计划表 项目; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废气; SO2、颗粒物、林格曼黑度; 锅炉排气筒出口（DA001）; 1个; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3排放标准要求. NOX; 锅炉排气筒出口（DA001）; 1个; 1次/月. 2、地表水环境影响分析及污染防治措施 （1）废水排放情况 本项目排水为锅炉排水（3.62m3/d，434.8m3/a），属于清净下水，排入小区化粪池后经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂；项目生活污水排放量为0.1m3/d，12m3/a，排入小区化粪池后经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂。因此，项目运行不会对周围地表水环境产生不利影响。 本项目废水主要污染物产生及排放情况见表4-5~4-7。 表4-5 生产废水污染物产生情况 废水量; 项目; COD; SS. 434.8m3/a; 产生浓度（mg/L）; 32; 294. 产生量（t/a）; 0.01; 0.13. 备注：浓度数据参考已批复的《西安金悦隆旅游开发有限责任公司西安曲江希尔顿嘉悦里酒店燃气锅炉建设项目环境影响报告表》（2022.5）. 表4-6 生活污水污染物产生情况 废水量; 项目; COD; BOD; SS; NH3-N; TN; TP. 12m3/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 220; 40; 45; 6. 产生量（t/a）; 0.004; 0.002; 0.003; 0.0005; 0.0005; 0.00007. 备注：浓度数据参考已批复的《西安稀有金属材料研究院有限公司陕西省稀有金属创新中心研发平台建设项目环境影响报告表》（2020.5）. 表4-7 综合废水污染物产排情况 废水量; 项目; COD; BOD; SS; NH3-N; TN; TP. 446.8m3/a （3.72 m3/d）; 产生浓度（mg/L）; 31.33; 4.48; 297.7; 1.12; 1.12; 0.16. 产生量（t/a）; 0.014; 0.002; 0.133; 0.0005; 0.0005; 0.00007. 排放浓度（mg/L）; 31.33; 4.48; 297.7; 1.12; 1.12; 0.16. 排放量（t/a）; 0.014; 0.002; 0.133; 0.0005; 0.0005; 0.00007. 排放标准; 500; 300; 400; 45; 70; 8. （2）废水治理合理性与可行性 项目产生的废水水质简单，且排水量较小，水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，可直接排入市政管网。 小区化粪池位于小区西北侧，共8个50立方米的化粪池，总容积400m3。本项目排水量为3.72m3/d，化粪池有充足余量容纳本项目污水量，因此依托可行。 西安市第四污水处理厂分二期建设，一期工程于2008年10月底污水处理系统建成通水，2009年7月份转入正常生产运行，处理规模25万m3/d；扩建一期工程于2011年7月份开工建设，2012年9月份转正式运行，建成规模12.5万m3/d。扩建二期工程于2015年4月全面开工建设，2015年11月1日转试运行，目前总处理规模达到50万m3/d。采用厌氧/缺氧/好氧二级生物处理工艺（A2/O），出水经漕运明渠排至渭河。 项目属于西安市第四污水处理厂收水范围内，管网已敷设到位，污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，废水排入后对西安市第四污水处理厂的运行影响较小。故本项目废水排入西安市第四污水处理厂是可行的。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 锅炉排水、反冲洗废水; COD SS; /; /; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 生活污水; COD、BOD5、SS、TP、TN等; /; /; /. 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 108.963988572; 34.330555170; 446.8; 西安市第四污水处理厂; 连续排放; 00:00 - 24:00; 西安市第四污水处理厂; SS; 400. pH值; 6~9. BOD5; 300. COD; 500. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 3、噪声污染源分析及防治措施 （1）源强 本项目在营运期产生的噪声为锅炉房内燃气热水锅炉、换热机组及锅炉风机、泵类运转时噪声等。类比同类设备噪声，其设备声源值在60~80dB（A）之间。主要设备噪声源强见表4-10。 多台设备声源叠加噪声值计算公式如下： 式中：LP—总声压级，dB；i—声源个数；LPi—声源i的声压级。 表4-10 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 治理后叠加噪声值; 备注. 燃气常压热水锅炉燃烧器; 4; 70; 51; 单台设备采取降噪措施后源强可降低约25 dB（A）。. 锅炉循环泵; 3; 80; 60. 低区换热机组; 2; 65; 43. 高区换热机组; 2; 65; 43. 自动软水器; 1; 60; 35. Y型过滤器; 4; 60; 41. 直通式除污器; 2; 60; 38. 防爆轴流风机; 2; 80; 58. 锅炉鼓风机; 4; 80; 61. （2）噪声源与厂界距离 各噪声源中心点与各厂界之间的距离见表4-11。 表4-11 项目主要噪声源强及源强中心点至各厂界与敏感点距离 噪声源; 降噪措施; 采取降噪措施后各声源叠加值dB（A）; 噪声源中心点与厂界、敏感点之间的距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 正尚•盛世家合南区8号楼（在建）; 正尚•盛世家合南区9号楼（在建）. 燃气常压热水锅炉燃烧机; 燃气锅炉置于地下锅炉房内，采取减振、隔声、软性接触等措施。; 51; 3.4; 7.4; 12; 12.6; 37; 26. 锅炉循环泵; 60; 2.3; 16.4; 12; 3.6; 37; 26. 低区换热机组; 43; 10; 4; 7; 16; 32; 21. 高区换热机组; 43; 10; 10; 7; 10; 32; 21. 自动软水器; 35; 2.3; 15.5; 15; 4.5; 40; 29. Y型过滤器; 41; 2; 15; 15; 5; 40; 29. 直通式除污器; 38; 2.2; 15.3; 15; 4.7; 40; 29. 防爆轴流风机; 58; 2.4; 7.7; 12; 12.3; 37; 26. 锅炉鼓风机; 61; 2.2; 7; 12; 13; 37; 26. （3）噪声影响分析 本项目锅炉房位于正尚•盛世家合南区9号楼（在建）东北侧绿地下方的地下一层，使用模块锅炉，声源较低，混凝土围护隔声较好，与小区居民楼有一定的距离，噪声对居民影响较小。参照《西安市地铁9号线（临潼线）一期工程（纺织城~秦汉大道）香王车辆段（锅炉房）项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目对4台4t/h的燃气锅炉运行时的噪声值进行监测，监测结果（附件5）表明周围声环境均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此本项目运营期厂界噪声也可达标。 （4）防治措施 为减少项目噪声对周围环境的影响，环境影响评价要求建设单位采取以下几点措施： ①平时加强对各生产设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转。②建议加强建设项目运营期的管理，对减震措施进行定期查验，保证其降噪效果。③加强环保管理，定期进行例行监测，确保厂界噪声值达标。④选用低噪声设备，采用隔声、减振措施降噪。 综上所述，项目运营期间的噪声在采取上述治理措施后对周边环境影响较小。 （5）噪声监测计划 表4-12 环境监测计划 类别; 监测项目; 监测指标; 监测频次; 监测点位. 噪声; 噪声LAeq; 等效A声级; 采暖季1次、昼夜各一次; 锅炉房厂界. 4、固废影响分析 项目产生的固废主要为生活垃圾、废离子交换树脂及废滤芯。 项目职工5人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，年工作120天，则生活垃圾产生量约为0.3t/a。生活垃圾统一收集后交环卫部门处置。软水系统用水采用离子交换树脂进行处理，离子交换树脂填充量为0.2t，每1年更换1次，则废离子交换树脂（代码：900-999-99）产生量为0.2t/a，更换后由厂家回收，不在锅炉房内储存。净水系统采用过滤式净水工艺，需定期更换滤芯，废滤芯（代码：900-999-99）产量为0.005t/a，定期由供应厂商更换、回收。 5、环境风险分析评价 （1）风险评价等级判定 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准所列物质，本项目涉及的风险物质主要为天然气（甲烷）。 本项目天然气由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施，最大储存量仅为管道内天然气，小区内天然气管道长约100m，管道内径160mm，管道内天然气储存量约8m3，1m3气态天然气折合0.71kg，则天然气存在量为5.7kg，远远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中天然气（甲烷）的临界量10t，Q=0.0057/10=0.00057<1，则根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 （2）环境风险分析 本项目天然气由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。项目运营期生产系统危险性主要来自天然气管道泄露，遇明火引起火灾、爆炸危险性及对外界环境的影响，或泄露出的天然气遇到明火不完全燃烧产生的CO等有毒有害气体，短时间内对环境空气造成污染影响，可能危害周边环境及人员。本项目环境风险分析详见表4-13。 表4-13 环境风险分析表 事故分类; 原因类型; 风险项. 天然气锅炉及管线发生泄漏，并引起火灾、爆炸事故; 设备、操作; 锅炉及连接管道因老化、受外力压迫受损，或因转运时工人操作不当，发生泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。. 自然因素; ①地震、塌陷等地质灾害引发锅炉及管线受外力裂缝、折断等造成泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。 ②泄漏、火灾爆炸事故后未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响。. （3）风险管理防范措施 风险事故发生的原因主要为：天然气锅炉设备、管线的工作压力较高，管道或者阀门发生泄漏，有产生火灾、爆炸的危险。 为了有效地防范火灾和爆炸事故的发生，使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。针对本项目特点，采取如下控制措施： 1）事故防范措施 严格按防火规范进行了平面布置，燃气锅炉放置在设备间内，阴凉、通风，远离火种、热源。设有安全防护系统，一旦发生泄漏及时发现，及时采取措施。 2）次生灾害防范 成立小区应急指挥小组。一旦发生事故，现场应急指挥小组组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施；现场应急救援指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离；现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施；根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。 3）管理措施 管理方面有详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的管理规定能在各个环节上得到充分落实；醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语、标牌和防火安全制度。制定正常、异常和紧急状态下的操作手册及维修手册，并对操作、维修人员进行培训、持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；加强职工技能培训和安全教育，提高风险防范的意识，定期进行模拟事故演习，定期组织安全技术考试考核，严格按操作规程办事，杜绝因责任心不强而造成事故发生；制定严密的管理制度，强化环境管理，制定应急操作规程，说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响，对重要仪器设备有完善的检查项目，维护方法，按计划进行定期维护，有专门的档案文件。 6、地下水、土壤环境影响分析 本项目地面均硬化，废水排入市政管网，不储存固废，因此不存在土壤、地下水污染途径。项目对周围地下水、土壤环境几乎无不利影响。 7、环保投资 本项目总投资353万元，其中环保投资25万元，占总投资的7.08%。环保投资清单见表4-14。 表4-14 项目环保投资估算一览表 序号; 工程名称; 费用（万元）. 1; 105m高排气筒（1根）; 20. 2; 隔声、基础减振、软连接等措施; 5. 合计; 25. 备注：4个低氮燃烧器纳入主体工程投资。. 8、环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单见表4-15，污染物排放清单及污染物排放管理要求见表4-16。 表4-15 建设项目竣工环保验收清单（建议） 序号; 治理 项目; 污染防治 设施名称; 数量; 所在位置; 标准. 1; 锅炉 烟气; 自带低氮燃烧器; 4个; 锅炉房; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准. 105m高排气筒; 1根. 2; 噪声; 隔声、基础减振、软连接等措施; 若干; 锅炉房; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 表4-16 污染物排放清单及污染物排放管理要求表 污染源; 排放浓度; 排放量; 污染防治设施; 管理要求. 废气; 天然气燃烧废气; 颗粒物; 8.5 mg/m3; 0.22 t/a; 4个自带低氮燃烧器+1根105m高排气筒; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准. SO2; 3.7mg/m3; 0.09 t/a. NOX; 28mg/m3; 0.73 t/a. 废水; 锅炉排水、反冲洗废水、生活污水; COD; 31.33 mg/L; 0.014 t/a; 排入小区化粪池后经市政管网排入西安市第四污水处理厂处理; 污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4标准限值，缺项参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. BOD; 4.48 mg/L; 0.002 t/a. SS; 297.7 mg/L; 0.133 t/a. NH3-N; 1.12 mg/L; 0.0005 t/a. TN; 1.12 mg/L; 0.0005 t/a. TP; 0.16 mg/L; 0.00007 t/a. 噪声; 设备; 噪声; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 燃气锅炉置于地下锅炉房内，采取减振、隔声、软性接触等措施。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 0.3t/a; 统一收集后交环卫部门处置。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 废离子交换树脂（代码：900-999-99）; 0.2t/a; 更换后由厂家回收，不在锅炉房内储存。. 废滤芯（代码：900-999-99）; 0.005t/a; 定期由供应厂商更换、回收。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气（DA001） | SO2、NOX、烟尘 | 自带低氮燃烧器（4台）+1根105m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水（锅炉排水、反冲洗水）（DW001） | COD、氨氮、SS等 | 排入小区化粪池后经市政管网排入西安市第四污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4标准限值，缺项参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 声环境 | 泵类、风机、其它机械设备 | LAeq | 燃气锅炉置于锅炉房内，采取减振、隔声、软性接触等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门处置；废离子交换树脂、废滤芯更换后由厂家回收，不在锅炉房内储存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强日常管理及维护保养，工作人员规范操作；设置安全防护系统，包括消防系统、防雷防静电系统、泄漏报警装置、应急器材等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、制定相关环境管理制度，建立原料及环保设施运行台账； 2、建立自行监测制度，委托有资质单位进行企业污染源监测工作； 3、严格落实“三同时”制度； 4、定期对机械设备进行检修，保持设备运转良好。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度，西安市热力集团新区集中供热有限公司正尚•盛世家合经济适用房南区供热建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 0.73 t/a | / | 0.73 t/a | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | 0.22 t/a | / | 0.22 t/a | / |
| 废水 | 锅炉排水、反冲洗废水 | / | / | / | 434.8t/a | / | 434.8t/a | / |
|  | 生活污水 | / | / | / | 12 t/a | / | 12 t/a | / |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 0.3 t/a | / | 0.3 t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.2 t/a | / | 0.2 t/a | / |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.005 t/a | / | 0.005 t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①