
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称 ：  观唐宸院锅炉房项目    
建设单位（盖章）：陕西美联实业发展有限公司

编  制  日  期  ：     二O二二年十月    
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	观唐宸院锅炉房项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	邓攀
	联系方式
	18681987921

	建设地点
	陕西 省 西安 市 未央 区 凤城四路与渭滨路西南观唐宸院小区内

	地理坐标
	（ 34 度 19 分 52.013 秒， 108 度 58 分 11.581秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（天然气锅炉总容量1吨/小时 （0.7兆瓦）以上的）

	建设性质
	☑新建（迁建）
(改建
(扩建
(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目            

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	442
	环保投资（万元）
	44

	环保投资占比（%）
	9.95%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

(是： 
	用地（用海）

面积（m2）
	104.47（地下一层）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与产业政策的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本，2021年修订）》，本项目不属于 “鼓励类”“限制类”和“淘汰类”，为允许类项目；根据《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录》（2017 年本），本项目不属于名录中7个产能过剩及禁止新建行业；根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类；项目符合国家产业政策。根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号），本项目不属于限制类项目，符合陕西省产业政策。

2、与相关政策的符合性分析

本项目与相关环保政策文件的符合性分析见下表。

表1 与相关环保政策符合性分析一览表

政策名称

内容

本项目情况

符合性

《陕西省“十四五”生态环境保护规划》
持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。
本项目为燃气锅炉，燃料为天然气
符合

《西安市大气污染防治条例》（2018）

①本市严格控制污染大气的产业发展，禁止新建、改建、扩建严重污染大气的项目。

②向大气排放污染物的单位应当按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。

③市、区县人民政府应当编制供热专项规划，发展分布式能源，统筹热源和管网建设，逐步扩大城乡集中供热范围。

①本项目锅炉使用天然气，不属于严重污染大气的项目；

②本项目编制了自行监测计划；

③本项目属于分布式的集中供热站

符合
《西安市集中供热条例》（2020修正）

①鼓励采用热电联产、冷热电三联供、区域锅炉房等多种形式发展集中供热，推广先进、节能、环保的供热用热技术，支持利用太阳能、水能、地热能、生物质能等可再生能源发展集中供热。

②在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。

①项目建设单位已取得西安市集中供热经营许可证（详见附件），本项目属于区域锅炉房的集中供热形式，属于条例中鼓励发展的供热形式；

②本项目以清洁燃料天然气为燃料，不属于高能耗、高污染的供热设施
符合

《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》
到2022年底，全省（关中、陕北）清洁取暖率达90%左右。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，确保采暖期稳定达标排放。

本项目以天然气为燃料，采用天然气低氮燃烧锅炉供暖；项目锅炉燃烧废气严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》
符合
《西安市蓝天保卫战2022年工作方案》

深入推进清洁取暖。统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖，城市建成区着力整合供热资源，加快供热区域热网互联互通，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力，发展长输供热项目，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2022年底，清洁取暖率达到90%以上
本项目以天然气为燃料，属于清洁取暖

符合
《西安市供热规划》（2010~2020年）①
规划将主城区分为城东供热分区、城西供热分区、

城南供热分区、城北供热分区、城中供热分区、经济技术开发区供热分区、浐灞生态区供热分区、高新技术开发区供热分区、曲江新区供热分区。
项目所在地为城北供热分区，由太华供热公司公司负责本区域集中供热，项目所在小区四邻的凤城四路、白华路、仪凤巷均未铺设集中供热管网、项目东侧的渭滨路规划建设集中供热管网，但目前尚未建设，因此，市政集中供热不能满足项目区域采暖需求，因此进行本项目建设
符合
大力发展城市燃气集中供热、小区分散供热和天然气分布式能源。
本项目为小区分散燃气供热，属于鼓励发展的供热形式
符合
《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）
锅炉房设计应采取减轻废气、废水、固体废渣和噪声对环境影响的有效措施，排出的有害物质和噪声应符合国家排放标准要求
项目锅炉均安装有低氮燃烧器，废气经96.2m高排气筒高空排放；锅炉等相关设备采取减振隔声等降噪措施，项目废水、固废均得到了妥善处理，项目排放的排出的废气、废水、噪声等均可满足相关排放标准要求
符合
锅炉房的锅炉总台数：新建锅炉房不宜超过5台；扩建和改建锅炉房不宜超过7台，非独立锅炉房不宜超过4台

项目为新建的非独立锅炉房，拟设2.1MW燃气热水锅炉3台，满足锅炉房的锅炉总台数要求
符合
备注

①《西安市供热规划》（2010~2020年）发布后，一直未更新修订，因此本次评价中仍延用《西安市供热规划》（2010~2020年）进行符合性分析。
3、“三线一单”符合性分析

项目与“三线一单”的符合性分析内容见表2。

表2 项目与“三线一单”符合性分析 

“三线一单”

项目情况

结论

生态保护红线

本项目位于陕西省西安市未央区，属于重点管控单元，项目周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等其它环境制约因素。项目位于观唐宸院小区，不新增占地，因此，项目不触及生态保护红线。

不触及

环境质量底线

根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2021年1-12月全省环境空气质量状况》，项目所在区域为不达标区。本项目废气、废水经处理后达标排放；固体废物均得到合理的处理和处置；采用减振、隔声等措施后项目场界噪声均满足标准要求。因此，建设项目未触及环境质量底线要求。

不触及

资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电、水资源、天然气等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不触及资源利用上线。

不触及

环境准入负面清单

根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为允许类项目；项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》 禁止准入类；同时对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不属于“清单”中限制类、禁止类、淘汰类项目，不涉及清单中落后生产工艺设备。
不涉及

根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号文），项目生态环境管控分区对照分析内容简述如下：

根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）：（1）优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等。全市划定优先保护单元 93 个，主要分布在秦岭北麓的沿山区县；（2）重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外的区域。本项目位于陕西省西安市未央区观唐宸院小区内，不涉及生态环境敏感区，项目位于重点管控单元（见附图），管控单元面积104.47m2，项目生态环境管控准入清单分析见表3。

表3 项目涉及的生态环境管控单元准入清单
市区

区县

单元名称

单元要素属性

管控单元分类

管控要求

面积

本项目
符合性
西安市
未央区
西安市生态环境管控单元

/
优先保护单元
空间布局约束

/

0
/
/
污染物排放管控

/

环境风险管控

/

资源开发效率要求

/

大气环境受体敏感区
重点管控单元
空间布局约束要求
1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。

3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。
104.47m2
本项目不属于禁止新增项目，项目使用清洁能源天然气为供热燃料为区域提供集中供热服务，有利于提高清洁能源供热比重，项目每台锅炉均安装有低氮燃烧器，可以确保污染物稳定达标排放
符合
污染物排放管控

区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值；

控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放
水环境城镇污染重点管控区
重点管控单元
空间布局约束要求
严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。
项目不属于高耗水、高污染项目，评价要求建设单位严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。
符合
污染物排放管控

到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上。

/
一般管控单元
/
/

0
/
/
可见，本项目建设符合西安市生态环境重点管控单元管控要求。
4、与《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的符合性分析

根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资[2022] 220号），本项目属于热力生产和供应，在两高目录中。但是根据陕西省发改委的回复关于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》中热力生产所包括项目的咨询中，热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控”。本项目年消耗天然气121.56万m3/a，折标煤约1616.748吨，小于5万吨，因此不在“两高”项目管理中。

5、选址合理性分析

本项目位于陕西省西安市未央区凤城四路与渭滨路西南侧的观唐宸院小区内西南角2#楼西北侧的地下一层。根据《西安市供热规划》（2010~2020年）及《西安市热力总公司供热区域图》，项目所在地为城北供热分区，由太华供热公司负责本区域集中供热，距离本项目最近的集中供热站位于未央区广安路，距离本项目约7km，但项目所在小区四邻的凤城四路、白华路、仪凤巷均未铺设集中供热管网、项目东侧的渭滨路规划建设集中供热管网，目前尚未建设。因此，市政集中供热不能满足项目区域采暖需求，项目建设非常必要。本项目为小区分散燃气供热，属于规划和鼓励发展的供热形式，项目建设单位已取得西安市集中供热经营许可证（详见附件），可以为项目区域提供集中服务。
项目东侧为小区绿地，南侧为2#楼，北侧为4#楼，西侧为小区绿地及围墙；观唐宸院小区南侧隔白华路为香克林小镇、东侧各渭滨路为阳光十里小区，西侧隔仪凤巷隔为空地（部分现状为临时停车场），北侧隔凤城四路为兴隆园小区。项目地理位置见附图1，四至范围见附图2。

根据项目所在小区土地证书（陕（2020）西安市不动产权第0021519号），本项目土地性质为城镇住宅用地，本项目为观唐宸院配套供热项目，符合规划要求。根据现场踏勘，项目周围主要为居民区，项目位于2#楼与4#楼之间绿化带的地下负一层专用建筑内，周边无食品、农副产品加工类对大气环境质量要求较高的企业，本项目的建设对周边企业无明显制约因素。项目周边路网通畅，交通便利，地势平坦；项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求。

综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程组成

本项目安装额定供热量2.1MW燃气热水锅炉3台，供热范围为观唐宸院小区，总供热面积为147622m2。本次环评评价范围仅为锅炉房主体及换热设施；供热的配套供热管网已由观唐宸院建设单位完成建设，市政天然气供气管网由西安秦华燃气有限公司建设至锅炉燃气调压装置接口1米处，以上工程均不在本次评价范围内。

本项目工程组成详见下表。

表4 本项目工程组成一览表

类别

工程名称

建设内容

备注
主体工程

锅炉房

地下1层，占地面积104.47m2，安装额定供热量2.1MW的燃气热水锅炉3台，配套低氮燃烧器、换热器、循环水系统、泵站以及配电柜、控制柜等设备主要安装锅炉各类仪表及监控系统，顶部设有约10m2的泄爆口
锅炉房建筑依托，设备新增
公用工程

给水

项目用水采用市政自来水；锅炉补水为软化水，由8 m3/h的软水制备系统制备。全自动软水器采用离子交换树脂处理工艺，配套10m3软水箱1台等。

新建
排水

锅炉排水、软化水设备排水及排气筒冷凝水（经负一层水平排气管段设置的水封式排水软管收集）同生活污水一起依托小区东南侧100m3化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第四污水厂处理
排水系统及化粪池依托小区
供电

由市政电力供电

依托
供气

由市政天然气供气管线统一供给，市政燃气管道接至距离锅炉燃气接口1米处；
依托
经天然气调压装置降压至7000Pa左右后进入项目供热站使用；项目市政天然气管道至调压装置管道长度约1m，管径DE110，调压装置至锅炉房管道长度约8m，管径DE80。项目区域内不设置天然气储存设施

新建

环保工程

废气

锅炉均采用低氮燃烧器，天然气燃烧废气统一收集后经96.2m高排气筒高空排放

新建
废水

锅炉排水、软化水设备排水及排气筒冷凝水（经负一层水平排气管段设置的水封式排水软管收集）同生活污水一起依托小区西北侧100m3化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第四污水厂处理
排水系统及化粪池依托小区
噪声

燃气锅炉置于设备间内，采取减振、隔声、软性接触等措施
新建
固体废物

生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运；软水装置更换下来的废离子交换树脂属于一般固废，由离子交换树脂更换单位带走处理
新建
2、生产设备

本项目具体生产设备见下表。

表5 本项目主要生产设备一览表

编号

设备名称

设备型号及参数

数量

备注

1

燃气热水锅炉
WB-7500C，额定供热量2.1MW

3台
2

锅炉循环水泵
G=200m3/h；H=18m

2台
1用1备

3

锅炉循环水泵
G=100m3/h；H=18m

1台
4

全自动软水器

处理水量G=8m3/h

1台

5

软化水箱

3m×2m×2m，有效容积10 m3
1个

03R401-2

6

高位膨胀水箱

1m×1m×1m

1个

03R401-2(11)

7

锅炉风机

/

3台

8
低氮燃烧器

WB-10000

套

9
洋房换热机组
9.1

板式换热器

额定换热量1025KW，一次水80/60℃，二次水55/45℃

2台

9.2

循环泵（变频）

G=155m3/h；H=25m

2台
1用1备

9.3

补水泵

G=4m3/h；H=56m

2台
1用1备

10
高层低区换热机组

10.1

板式换热器

额定换热量1510KW，一次水80/60℃，二次水55/45℃

2台

10.2

循环泵（变频）

G=225m3/h；H=24m

2台
1用1备

10.3

补水泵

G=8m3/h；H=63m

2台
1用1备

11

高层高区换热机组

11.1

板式换热器

额定换热量1435KW，一次水80/60℃，二次水55/45℃

2台

11.2

循环泵（变频）

G=215m3/h；H=24m

2台
1用1备

11.3

补水泵

G=8m3/h；H=111m

2台
1用1备

3、主要原辅材料

本项目的主要原辅材料及能源消耗详见下表。

表6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

消耗量

单位

备注

1

天然气

121.56
万m3/a

市政供气

2

水

282
m3/a

市政供水

3

电

36.9
万kWh/a
市政供电

4

离子交换树脂

0.02
t/a

外购

经类比，陕西秦华天然气有限公司天然气组分及主要参数见表7。
表7 天然气组分及主要参数表

名称

参数

组分

CH4
C2H6
C3H8
iC4
nC4
C5
CO2
H2S

体积（%）

96.1

0.45

0.075

0.02

0.01

0.002

3.2

≤6mg/Nm3
组分

N2
H2
O2
CO

体积（%）

0.076

0.009

微量

微量

高位热值

38.7MJ/m3
9245kcal/m3
低位热值

34.82MJ/m3
8330kcal/m3
密度

0.76kg/Nm3
比重

0.589

运动粘度

13.91×10-6m2/s

爆炸极限

5.15~15.44%

根据锅炉的运行时间则锅炉天然气用量核算过程详见下表。

表8 天然气用量核算过程一览表

锅炉

型号

数量

单台额定燃料消耗量m3/h
运行时间

用气量万m3/a
2.1MW

3台

210
高峰期3台锅炉全部运行，低峰期1台锅炉运行，每天高峰期和低峰期时间分别为12小时，全年供暖120天；平均热负荷4.221MW/h（67%）
121.56
表9 本项目热负荷统计分析一览表

供热指标（w/m2）

供热面积m2
热负荷(MW)

锅炉高峰期荷功率(MW)

匹配性

35

147622
5.167
6.3
匹配

根据上表，项目锅炉总吨位基本与总体热负荷的相匹配。

4、公用工程及辅助设施

（1）给水

项目供水主要来源于市政供水管网，本项目用水包括生活用水和生产用水。
生活用水：项目劳动定员12人，本项目不提供食宿，年工作120天。项目办公生活用水参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）计算，办公生活用水定额按27L/（d·人）计，则本项目生活用水量为0.324m3/d、38.88m3/a。

项目生产用水为锅炉补水和用户端补水，其补充的均为软化水。锅炉补水包括锅炉排污水补水和锅炉损耗水补水。本项目设置3台2.1MW热水锅炉。项目热水锅炉仅供热，不提供热水。日工作时间为24h/d，年工作时间为120d/a。
根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），热水锅炉循环水量用水定额为0.35m3/（GJ），1MW/h=3.6GJ，项目锅炉平均运行负荷67%，则根据计算，项目锅炉总的循环水量为127.64m3/d，根据《工业锅炉房设计手册》，热水锅炉补水率约为循环水量的1%，则锅炉补充水量为1.28m3/d（153.6m3/a）。客户端补水每天约需0.6m3软化水（72m3/a）。本项目设计共1台8m3/h软水制备系统设备，可满足项目需求，项目软水制备系统产水率为80%，则软化水系统生产用水新鲜用水量为2.35m3/d、282m3/a。

综上所述，本项目新鲜水总用量为2.674m3/d、320.88m3/a。

（2）排水

项目废水主要为生活污水、锅炉排污水、软化系统排水以及排气筒烟气预冷产生的冷凝水，其中锅炉排污水、软化系统排水主要污染物为钙镁盐离子，属于清净下水，同生活污水一起排入小区化粪池处理后由小区配套的排污泵抽排进入区域市政污水管网最终进入西安市第四污水处理厂处理。此外，项目锅炉烟气中含有水蒸气，绝大部分随烟气排放，少量水蒸气遇冷凝结于排气筒内壁，产生冷凝水回流，冷凝水产生量与外界温度差有关系，且产生量较小，经负一层水平排气管段设置的水封式排水软管收集后同其他废水一起依托小区化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第四污水厂处理，本次仅进行定性评价。
锅炉排污水：锅炉为定期排污，排污量约补水量的50%，即为0.64m3/d、76.8m3/a。

软水系统排水量：软水系统浓水排放量约占新鲜水量20%，则浓水排放量为0.47m3/d、56.4m3/a。

生活污水：生活污水产生量按照用水量80%计，本项目生活污水产生量为0.26m3/d、31.2m3/a。

综上，项目废水排放量合计1.37m3/d、164.4m3/a。

本项目具体用水情况详见表10，水平衡见图1。

表10 项目给排水情况一览表       

序号

用水单位

用水定额

规模

新鲜水用量
软水用量
排水量

m3/d
m3/a

m3/d
m3/a

m3/d

m3/a

1

办公生活

27L/（人·d）

12人，120天

0.324

38.88

/

/

0.26

31.2

2

软水系统

制水率80%

120d

2.35
282
/

/

0.47
56.4
2.1

锅炉补水

补水量1.28m3/d
120d

/

/

1.28
153.6
0.64
76.8
2.2

客户端补水

补水量0.6m3/d

120d

/

/

0.6
72
/

/

合计

2.674
320.88
1.88
225.6
1.37
164.4
[image: image1.png]Eil
&
K

2.674

v 10064

0.64

0.324E AERA 0.26
25 ST woknls =
188 127.64 }zﬁi@ﬂ.ﬁ
gkipiE [005) AP 18241 8 100y
1.28 H #
4 | o064 | %
o 18 [ s >
S P
E)
127.64 F#0.64

1.37

it

\L 137

BEEWED
FEARAE




图1     项目水平衡图（单位：m3/d）
（3）供电：由市政电网提供。
5、劳动定员、工作制度

劳动定员：本项目锅炉房值班人员12人，不设食宿。
工作制度：项目全年运营天数120天（11月15日-3月15日），高峰期3台锅炉全部运行，低峰期1台锅炉运行，每天高峰期和低峰期时间分别为12小时，平均运行负荷67%；生产人员实行三班制，每班8小时。

6、平面布置

本项目位于陕西省西安市未央区观唐宸院小区内西南，2#楼西北侧的地下一层，项目南侧布置为锅炉，中部为换热站及泵站，东北侧为软水处理器，西北侧布置为软化水箱。项目产污工序相对集中布设，便于污染物的收集处理。综上所述，项目总平面布置在满足生产工艺要求前提下，从环保角度分析较合理。项目总平面布置示意图见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目设备间等土建工程已均随观唐宸院小区住宅楼主体同步建成，项目施工期主要为锅炉及配套设备的安装调试，主要在设备间内进行，施工期为2个月，施工期环境影响较小。

2、运营期

项目运营期工艺流程及产污环节见图2。

[image: image2.png]HokRERE

v
Yok#lERAk. EEFRE. BE




图2    项目生产工艺及产污节点图

1、工艺说明

项目采用3台2.1MW的热水锅炉供热。

项目在供暖前，换热站内软水制备系统先将自来水软化，分别进入软化水箱和锅炉膨胀水箱。锅炉膨胀水箱为锅炉补水后经循环泵进入一次网系统，软化水箱中软化水经补水泵进入二次网系统，为用户端进行补水。

经燃气低氮冷凝热水锅炉加热后，一次水供水温度达到80℃，一次循环泵将热水压入换热机组，换热后一次回水温度降为60℃，60℃热水再经锅炉加热至80℃，再次进行上述循环；二次网侧35℃回水经采暖循环水泵后分别进入换热机组，换热后二次侧用户系统供水水温达到55℃，55℃热水通过高区与低区管道进入用户，在户内换热后水温变为35℃，经换热机组后再次变为55℃热水进入用户，如此周而复始循环，保证冬季用户室内温度。

运行过程中产生的废气主要为锅炉燃烧废气，经引风机引至排气筒高空排放，废水主要包括软水制备浓水、锅炉定期排水、排气筒冷凝水及职工生活污水等，噪声主要由锅炉、风机、软水处理设施、水泵、换热机组等设备产生，固体废物主要包括废旧离子树脂及职工生活垃圾。

综上所述，本项目运营期的污染源及污染因子情况详见下表。

表11 污染源及污染因子识别

类别

产生环节

代号

污染因子

排污方式

废气

天然气燃烧

G1
SO2、NOx、颗粒物

采暖季连续

废水

软水制备

W1
pH、COD、SS

采暖季间歇

锅炉排污

W2
pH、COD、SS

采暖季间歇

员工生活

W3
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP

采暖季间歇

固废

软水制备

S1
废离子交换树脂

采暖季间歇

员工生活

S2
生活垃圾

采暖季间歇

噪声

锅炉、风机、软水处理设施、水泵、换热机组等设备

N

Leq（A）

采暖季连续



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于陕西省西安市未央区观唐宸院小区内，该小区建设项目已于2019年11月11日完成环评备案登记（备案号：201961011200002169，详见附件）。观唐宸院工程目前正在建设中，计划于2023年3月建成，根据现场勘探，本项目所在地住宅楼主体工程基本建设完成，不存与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据陕西省环境保护厅公布的《环保快报2021年1-12月全省环境空气质量状况》进行评价。根据环保快报“附表4-2021年1-12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中“未央区”数据进行评价，统计数据见下表。

表12 2021年西安市未央区空气质量状况统计结果

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率

达标情况

PM10
年平均质量浓度

81µg/m3
70µg/m3
115.71%

超标

PM2.5
年平均质量浓度

41µg/m3
35µg/m3
117.14%

超标

SO2
年平均质量浓度

7µg/m3
60µg/m3
11.67%

达标

NO2
年平均质量浓度

39µg/m3
40µg/m3
97.50%

达标

CO

百分位数24h平均质量浓度（95%）

1.4mg/m3
4mg/m3
35.00%

达标

O3
百分位数8h平均质量浓度（90%）

164µg/m3
160µg/m3
102.50%

超标

根据《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中未央区2021年1~12月环境空气质量统计数据，SO2、NO2、CO均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012)二级标准，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012)二级标准，因此，项目所在区域为环境质量不达标区域。

2、环境噪声质量现状

西安大成环保科技有限公司于2022年8月30日对厂址区域及声环境敏感目标的声环境质量现状进行了监测。观唐宸院小区正在建设中，项目声环境质量监测避开施工时段进行，监测结果如下。

表13 声环境质量监测结果
监测点位

测量值（dB(A)）
标准值（dB(A)）
昼间

夜间
昼间

夜间

1#厂界东

54
44
60
50
2#厂界南

54
43
3#厂界西

53
44
4#厂界北

53
42
5#4号楼

54

44

6#2号楼

53

43

根据监测结果可知，项目区域内声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

	环境

保护

目标
	本项目环境保护目标具体如下。

表14 环境保护目标一览表

项目

保护目标

坐标

相对项目方位

与厂区距离(m)

保护对象及人数

保护级别

大气环境

观唐宸院住宅楼
34°19'31.05"N
108°57'52.76"E
E
18
居民

1715人

二类区

兴盛园

34°19'39.4"N
108°57'46.73"E
n

266

居民

4890人

兴隆园

34°19'38.32"N
108°57'32.98"E
nw

427

居民

3920人

雅荷四季城A区

34°19'30.29"N
108°57'33.52"E

nw

328

居民

2120人

雅荷四季城B区

34°19'28.44"N
108°57'40.55"E

w

138

居民

840人

凤苑龙居

34°19'26.02"N
108°57'28.81"E

SW

382

居民

1320人

6号大院

34°19'17.79"N
108°57'32.68"E
SW

459

居民

820人

凤城三号

34°19'22.96"N
108°57'41.48"E
SW

135

居民
720人

香克林小镇

34°19'23.08"N
108°57'52.14"E
S

104

居民

2950人

西安市第三医院

34°19'16.83"N
108°57'47.58"E
S

230

病患

约1000人

曹家庙社区

34°19'15.94"N
108°58'02.03"E
SE

472

居民

1860人

百花家园

34°19'30.42"N
108°58'09.44"E
SE

290

居民

2420人

阳光十里小区

34°19'30.42"N
108°57'59.71"E

E

230

居民

1930人

百花园

34°19'16.13"N
108°58'10.37"E

E

358

居民

3920人

噪声

观唐宸院2#楼（建设中）
34°19'28.6"N
108°57'50.67"E
s
18
居民

312人

2类区

观唐宸院4#楼（建设中）

34°19'30.41"N
108°57'50.64"E
n
27
居民

312人



	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。

表15 废水排放执行标准表

标准名称

执行标准

项目

标准值

单位

《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）

三级标准

pH

6~9

无量纲

COD

500

mg/L

BOD5
300

SS

400

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

A级标准

氨氮

45

总氮

70

总磷

8

（2）营运期天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

表16 废气排放执行标准表

标准名称及级(类)别

污染因子

标准值

类别

数值

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
颗粒物

关中地区燃气锅炉

10mg/m3
二氧化硫

20mg/m3
氮氧化物

50mg/m3
（3）根据《西安市声环境功能区划图》，项目所在区域为2类声环境功能区，因此，项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表17 噪声排放执行标准表

标准名称

执行标准

执行范围

项目

标准值

单位

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

厂界

等效

声级Leq
昼间

60
dB（A）

夜间

50
（4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。

	总量

控制

指标
	本项目涉及的总量控制建议指标详见下表。

表18 总量建议指标表

污染物

本项目

本项目总量建议指标
NOx（t/a）
0.655
0.655
COD（t/a）
0.0118
0.0118
NH3-N（t/a）
0.00125

0.00125

项目具体总量指标最后以当地环保部门核定的总量为准。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目位于观唐宸院西南侧2#楼西北侧的地下一层，项目施工期主要进行锅炉、管道安装及各类泵的安装等，产生的主要污染为设备安装噪声以及废弃的包装物。设备安装应避开居民晚上和中午休息时间，废弃的包装物应收集后外售于物资回收单位。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、废气排放情况
表19 项目废气产排放情况一览表
产排污环节

锅炉废气
污染物种类

颗粒物

SO2
NOX
产生情况

产生量(t/a)

0.0972
0.0486
0.655
产生速率(kg/h)

0.0337
0.0168
0.227
产生浓度mg/m3)

7.42

3.71
50

排放形式

有组织

治理设施

处理效率

/

治理工艺

低氮燃烧器

是否为可行技术

是，参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）

排放情况

排放量（t/a）

0.0972
0.0486
0.655
排放速率(kg/h)

0.0337
0.0168
0.227
排放浓度(mg/m3)

7.42

3.71
50

排放口基本情况

高度

96.2 m

排气筒内径

650mm×500mm
温度

90℃

编号

DA001

名称

锅炉废气排放口

坐标

34° 19' 28.68" N / 108° 57' 50.08" E 

排放标准

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准

2、废气源强

本项目运营期废气主要为锅炉烟气。

锅炉烟气主要为锅炉天然气燃烧废气，污染物为烟尘、NOX和SO2，本项目共设置3台2.1MW锅炉，每日运营24h，年运营120d。根据项目锅炉的《燃烧器型式试验报告》（20X0065-XR01），项目单台锅炉额定燃料消耗量为210 m3/h计算，高峰期3台锅炉全部运行，低峰期1台锅炉运行，每天高峰期和低峰期时间分别为12小时，年运行120天，平均运行负荷67%；据此核算本项目每小时的最大耗气量约为630m3，项目天然气年耗总量为121.56万m3。

评价本次根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉行业系数手册中燃气蒸汽锅炉烟气产排污系数，燃烧1×104Nm3的天然气产生107753Nm3的烟气计算项目烟气量，经计算锅炉烟气排放量为1309.8455万m3。
烟气中污染物排放量确定采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）废气污染源源强核算方法。
SO2排放量计算公式：

[image: image3.png]Eso, =2RxS, x(l—i]xleO’s
100




式中：ESO2-核算时段内二氧化硫排放量，t/a；R-核算时段内锅炉燃料耗量，万m3/a；取121.56万Nm3/a；St-燃料总硫的质量浓度，mg/m3，根据《天然气》（GB17820-2018）表1 天然气质量要求，天然气总硫含量取20mg/Nm3，ηs-脱硫效率，%，取0；K-燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，本项目取1。

经计算，锅炉房SO2排放量0.0486t/a，排放浓度为3.71mg/Nm3。

NOX排放量计算公式： 

[image: image4.png]



式中：ENOx-核算时段内氮氧化物排放量，t/a；ρNOx-锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，本项目锅炉采用威仕曼WD-QEF2.1型的低氮燃烧器，该类低氮燃烧器在全国各地均有投用，根据设计单位提供资料，项目所使用的低氮燃烧器可使NOx的排放浓度值可稳定达到50mg/m3以下，本项目按照50mg/m3计；Q-核算时段内标态干烟气排放量，Nm3；ηNOx-脱硝效率，%，取0。

经计算，锅炉房NOX排放量0.655t/a，排放浓度为50mg/Nm3。

颗粒物排放量计算公式：

[image: image5.png]E=RxfBx1-—L)x10°
100




式中：E-核算时段内颗粒物排放量，t/a；R-核算时段内燃料耗量，取121.56万Nm3/a；βj-产污系数，kg/万m3，根据《环境保护实用数据手册》，取0.8kg/万m3，η-污染物的脱除效率，%，取0。

经计算，锅炉颗粒物排放量0.0972/a，排放浓度为7.42mg/Nm3。

因此，本项目运营后锅炉天然气燃烧废气产排情况见表20。

表20 项目锅炉废气产排情况一览表
烟气量

(m3/a)

污染物
产生浓度

（mg/m3）

产生

速率

(kg/h)

年产生量

(t/a)

去除率（%）

排放浓度

（mg/m3）

排放

速率

(kg/h)

年排放量

(t/a)

排放标准

（mg/m3）

1955.0704万m3
颗粒物
7.42

0.0337
0.0972
0

7.42

0.0337
0.0972
10

SO2
3.71
0.0168
0.0486
0

3.71
0.0168
0.0486
20

NOX
50

0.227
0.655
0

50

0.227
0.655
50

低氮燃烧器工作原理：低氮燃烧技术又称燃料分级或炉内还原技术，它是降低NOX排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80%-85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α>1的条件下燃烧，其余15%-20%的燃料作为还原剂在主燃区的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<1，再燃区不仅使已生成的NOX得到还原，同时抑制了新的NOX生成，可进一步降低NOX的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。
项目锅炉均安装有低氮燃烧器，根据计算结果项目锅炉排放的污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3天燃气锅炉标准要求。项目锅炉废气经96.2m排气筒排放，本项目锅炉房的烟囱周围半径200m距离内最高建筑为本项目所在小区的2#、4#、6#、8#住宅楼，高度均为93.16m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），锅炉房烟囱应高出周边200m范围内最高建筑物3m以上，项目设置96.2m高排气筒，高出周边200m范围最高建筑建筑3m以上，其高度可以满足标准要求，因此，项目排气筒设置合理。

3、废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉 》（HJ820-2017）。自行监测管理要求，项目运营期废气监测计划见表21。

表21 废气监测计划 
类别

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

废气

锅炉烟气

烟囱出口DA001
NOx
采暖季每月1次

颗粒物、SO2
采暖季1次

综上所述，项目锅炉安装低氮燃烧器，废气中各类污染物经96.2m高排气筒有组织排放后均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3天燃气锅炉标准要求，且项目仅采暖季运行，年运行时间较短，污染物排放量较小，因此，项目运行期间废气对周边大气环境影响较小。
二、水环境影响分析

1、废水排放情况
表22 项目废水排放情况一览表 
产排污环节

锅炉、软水装置、排气筒冷凝水、生活污水

污染物种类

COD

BOD5
SS

氨氮

TN

TP

生产废水

133.2m3/a

产生浓度(mg/L)
30

10

80
/

/

/

生活污水

31.2m3/a

产生浓度(mg/L)
400
220
200
40

60

6

混合废水

164.4m3/a

产生浓度(mg/L)
100.22
49.85
102.77
7.59
11.39
1.14
产生量（t/a）

0.0165
0.00819
0.0169
0.00125
0.00187

0.000187

治理设施

处理效率

15%
15%

30%
/

/
/

治理工艺

化粪池

是否为可行技术

/

排放情况220.2m3/a

排放浓度(mg/L)
85.19
42.38
71.94
7.59
11.39
1.14
排放量（t/a）

0.0140
0.00696
0.0118
0.00125
0.00187
0.000187
排放方式

间接排放

排放去向

进入西安市第四污水处理厂

排放规律

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

排放口基本情况

编号

DW001（依托）

名称

观唐宸院小区总排口

类型

一般排放口

地理坐标

34° 19' 33.28" N / 108° 57' 48.39" E
排放标准

污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

2、废水排放源强

项目废水主要为生产废水、生活污水。

项目生产废水主要为锅炉排污水、软化系统排水和排气筒冷凝水。锅炉为定期排污，排水量约为0.64m3/d、76.8m3/a。锅炉废水中含少量铁锈，成分简单，属于清净下水；锅炉定期排放含热清净水排放量较小；锅炉新鲜给水需经过软化处理，主要目的是让树脂吸附水中的钙、镁离子（形成水垢的主要成分）、降低水的硬度，防止锅炉受热面上结垢。软化水处理系统产生浓水的污染因子主要为SS，约80mg/L，产生量为0.47m3/d、56.4m3/a。软化系统浓水中主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类，水质简单，属于清净下水；项目锅炉废气排气筒较高且外界温度相对较低，锅炉废气经排气筒排放的过程中烟气中含有水蒸气会部分冷凝，产生少量排气筒冷凝水，该类废水含有少量SS，属于清净下水，项目将排气筒冷凝水于负一层水平排气筒段近污水井处设置含有水封的冷凝水排放软管，软管直接连至小区排水系统；本项目生活污水主要为职工生活污水。废水产生量为0.26m3/d、31.2m3/a。主要污染物为COD、氨氮、SS等。以上废水均经小区排水系统进入小区化粪池处理后经市政管网排入西安市第四污水厂处理，对外环境影响较小。

依据典型生活污水水质类比，并结合本项目特点，确定本项目废水污染物产排情况详见表22。

3、达标排放分析

本项目废水主要为职工生活污水和生产废水，生产废水主要有锅炉排污水、软化系统排水和少量排气筒冷凝水，均属清净下水，排气筒冷凝水于负一层水平排气筒段近污水井处设置含有水封的冷凝水排放软管，软管直接连至小区排水系统，以上生产废水同生活污水一起经小区化粪池处理，根据表22可知，本项目营运期废水中各污染物的排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求后，最终排入西安市第四污水处理厂。

4、依托可行性分析

（1）化粪池依托可行性

观唐宸院小区东北侧、东南侧分别设有1座容积约为100m3的化粪池，小区居民生活排水量约175 m3/d，剩余容积25m3/d，即单座化粪池剩余容积12.5 m3/d，本项目依托观唐宸院东南侧化粪池处理，项目排水量约1.37m3/d<12.5 m3/d，故小区化粪池能满足项目废水收集预处理的要求，化粪池依托可行。

（2）污水处理厂依托可行性

西安市第四污水处理厂（店子村污水处理厂）位于西安市北郊，北三环和绕城高速路以北，朱宏路以西，郑西客运专线以南，占地面积605亩，主要服务范围为老城区及东郊太华路以西至漕运明渠，北三环以南区域，草滩生态园部分区域及漕运明渠以东北三环沿线区域，服务面积约89km2，服务人口50万。西安市第四污水处理厂工程设计污水处理总规模50万m3/d，经过两期建设，目前污水处理能力达到38.5万m3/d，剩余处理能力11.5万m3/d。污水处理采用A2/O工艺，污泥处理采用重力浓缩机械脱水工艺，于2008年10月投入运行，出水经消毒后排入漕运明渠，然后进入渭河，出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求。根据西安市第四污水处理厂收水范围，本项目属于其收水范围内，区域污水管网已建成，项目废水出水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，符合西安市第四污水处理厂进水水质要求，且项目日排水量约1.37m3/d，远小于该污水处理厂剩余处理能力。从水质、水量等方面来看，西安市第四污水处理厂完全可以处理本项目废水。因此，项目废水依托西安市第四污水处理厂处理可行。

5、废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目废水监测计划详见下表。

表23 废水监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

废水总排口

pH值、COD、氨氮、悬浮物、流量

采暖季监测一次

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

三、噪声

（1）源强及治理措施

本项目运营期噪声主要来源于锅炉燃烧器、风机、循环泵等设备运行噪声，项目选用低噪设备，噪声值为70~90dB（A），项目主要噪声源强见下表。
表24 本项目主要设备噪声源    单位：dB（A）

设备名称

单台噪声级

数量

采取的降噪措施

降噪后源强
时段

燃气锅炉（含低氮燃烧器）

85

3台

置于负一层室内，选用低噪声设备、墙体隔声、基础减振
65

昼夜持续

风机

90

3台

置于负一层室内，选用低噪声设备、墙体隔声、基础减振
70

循环水泵

80

5台

置于负一层室内，选用低噪声设备、墙体隔声、基础减振
60

补水泵
80

3台
置于负一层室内，选用低噪声设备、墙体隔声、基础减振
60

板式换热器
75

6台
置于负一层室内，选用低噪声设备、墙体隔声、基础减振
55

全自动软水器

70

1台
置于负一层室内，选用低噪声设备、墙体隔声、基础减振
50

（2）预测结果及评价

根据项目噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响，公式如下：

①室内声源

室内声源同类设备合成声压级计算公式：


[image: image6.wmf]0

10lg

pp

LLN

=+


式中：
[image: image7.wmf]0

p

L

---声源的声压级，dB(A)；


[image: image8.wmf]N

---设备台数。

②室内点声源：

对于室内声源，靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级可按下式计算：

[image: image9.png]0 4
L,=L, +10l +
L g(47zrZ R




式中：

LP1---靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

LW---点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q ---指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R---房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，对一般机械装置，取0.15。
③合成声压级公式：


[image: image10.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

n

p

ni

p

L


式中：Lpn---n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

      Lpni---第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。

④室内声源等效成室外声源：

Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：Lp1---靠近围护结构处室内N个声源某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2---靠近围护结构室外N个声源某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL---隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
⑤点源衰减公式：

Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0）

式中：Lp(r)---预测点处声压级，dB；

Lp(r0)---参考位置r0处的声压级，dB；

r---预测点距声源的距离；

r0---参考位置距声源的距离。
根据以上公式预测，噪声预测结果见表25所示。

表25     本项目厂界噪声影响预测结果    单位：dB（A）
预测点位置

贡献值

现状值
预测值
标准值
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#东厂界

40

40

54
44
/
/
60
50
2#南厂界

38

38

54
43
/
/
3#西厂界

36

36

53
44
/
/
4#北厂界

32

32

53
42
/
/
5#4号楼

28

28

54

44

54.01

44.11

6#2号楼

31

31

53

43

53.03

43.26

从预测结果可以看出，项目各厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。声保护目标2#楼、4#楼预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，项目运营期间，设备噪声对周边环境影响较小。

（3）自行监测要求

项目噪声监测计划为每季度对厂界噪声进行一次监测，详见下表。

表26 噪声自行监测方案

类别

监测项目

监测指标

监测频次

监测点位

执行标准

噪声

噪声LAeq
等效A声级

每个采暖季监测1次；昼夜各一次

厂界

昼间：60 dB（A）

夜间：50 dB（A）

（4）噪声治理措施

为了减少生产噪声对周围环境的影响，环评提出以下要求：

①项目优选低噪声、低震动设备，风机、水泵等额定功率满足项目所需。 
②设备均安置在锅炉房内部，安装隔声门；产生振动的设备均设置减振基础等；水泵等设备的进出管设置可曲绕橡胶接头。
③加强设备及噪声防治措施的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声以及噪声防治措施失效造成噪声超标。
④加强日常管理，提高环保意识尽可能地降低各种噪声对环境的影响。运营期门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收。
严格按照上述治理措施治理后，项目锅炉房四周边界昼间、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对外环境影响较小。
4、固体废物

本项目固体废物为废离子交换树脂和生活垃圾。

（1）废离子交换树脂

纯水制备设备的离子交换树脂需要定期更换，根据设备厂家提供的设计方案可知，离子树脂每2年更换一次，每次更换量为0.04吨，即废离子交换树脂产生量约0.02t/a，由厂家现场更换并回收处置，不在现场暂存。废离子交换树脂属于一般固废，固废代码为443-999-99。

（2）生活垃圾

本项目劳动定员为12人，垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则每天产生的生活垃圾为6kg/d，年生活垃圾产生量为0.72t/a。经垃圾桶分类收集后由环卫部门分类清运。

表27 本项目固体废物产生及处置情况一览表

名称

性质

形态

产生量

（t/a）

固废代码

处理处置方法

废离子交换树脂

一般固废

固态

0.02/a

443-999-99

厂家现场更换并回收处置，不在现场暂存
生活垃圾

生活垃圾

固态

0.72

/

垃圾桶分类收集，环卫部门清运

因此本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。

综上，本项目污染防治措施清单详见下表。

表28 本项目污染防治措施清单一览表

污染类别

污染源

污染因子

排放浓度mg/m3
排放量

t/a

拟采取的环境保护措施

执行标准

废气

排气筒

DA001

颗粒物
7.42

0.0972
低氮燃烧器（3个）+排气筒（1根）

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

SO2
3.71
0.0486
NOX
50

0.655
废水

废水总排放口

COD

85.19
0.014
化粪池

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准
BOD5
42.38
0.00696
SS

71.94
0.0118
氨氮

7.59
0.00125

总氮

11.39
0.00187

总磷

1.14
0.000187

噪声

设备噪声

Leq（A）

/

/

置于负一层室内，优选低噪设备、基础减振、建筑隔声 
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固废

软水制备

废离子交换树脂

/

0.02t/a

厂家现场更换并回收处置，不在现场暂存

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

员工生活

生活垃圾

/

0.72

垃圾桶分类收集，环卫部门清运

5、地下水、土壤环境

根据本项目产污特征，本项目不涉及地下水和土壤环境污染。

6、环境风险

（1）危险物质和风险源分布情况

本项目为燃气锅炉，燃料为天然气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目使用的天然气（以甲烷计）为危险物质，天然气来源于市政燃气管道，项目不设天然气储罐，不贮存天然气。厂界内输气管线内的在线天然气为危险源。项目市政天然气管道至调压装置管道长度约1m，管径DE110，调压装置至锅炉设备管道长度约8m，管径DE80，则全厂天然气在线量及Q值计算详见下表。
表29 本项目污风险物质一览表
序号

名称

最大存量

临界量（t）

Q值

最大在线体积

最大在线量

1

天然气（甲烷）

0.0497m3
0.0378 kg
10

3.78 E-05
合计
3.78E-05
可见，可见项目厂区内Q值＜1。

（2）可能影响的途径

本项目环境风险类型包括天然气泄漏、及泄漏遇明火高热引发的火灾、爆炸等产生的次生伴生污染物的排放。天然气泄漏后遇到明火会发生火灾甚至发生爆炸，天然气等其他燃烧产生的CO等会对周围大气环境产生影响。

（3）环境风险防范措施

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。
①建设单位应加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对管线外部检查，及时发现破损和泄漏处，及时处理。
②严格按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），锅炉房内配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。
③项目内的燃气管线可能存在一定的风险隐患，因此锅炉房内应设置可燃气体泄漏报警装置，房内照明灯具及其它电器设备均要求采用防爆型设备，天然气管线内设置应急阀门。
④本项目锅炉房内严禁烟火。要求在技术和工艺等方面加强日常管理，预防意外泄漏事故。如发生天然气泄漏时，按照火灾防范和应急措施，严格控制可能引起火灾的因素，如明火、静电等不利因素。
⑤对锅炉操作人员进行训操作上岗培，以保证操作安全规范。
本项目在采取以上风险措施后环境风险是可接受。
7、环保设施和投资

项目总投资442万元，其中环保投资44万元，占总投资金额的9.95%。详见下表。

表30 环保投资一览表

污染源

环保措施

环保投资/万元

废气

锅炉废气
低氮燃烧器（3套）+96.2m排气筒（1根）

35
废水
锅炉及软水设备排水、冷凝水排水及生活污水
依托小区化粪池处理后经市政管网进入西安市第四污水处理厂处理
/

噪声

锅炉、风机、泵等
置于负一层室内、优选低噪设备、基础减振、建筑隔声

6
固废

废离子交换树脂、生活垃
废离子交换树脂厂家现场更换并回收处置，不在现场暂存；生活垃圾交环卫部门处理
/
环境风险

锅炉房内应设置可燃气体泄漏报警装置1套；按照规范于锅炉房内配置一定数的灭火设备
3
总计

44



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	低氮燃烧器（3套）+96.2m排气筒（1根）
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

	地表水环境
	DW001

（依托）
	COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP
	锅炉及软水设备排水、冷凝水排水及生活污水依托小区化粪池处理后经市政管网进入西安市第四污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

	声环境
	设备运行

噪声
	锅炉、风机、泵、软水器等设备运行产生的噪声
	置于负一层室内、优选低噪设备、基础减振、建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	固体废物
	废离子交换树脂：厂家现场更换并回收处置，不在现场暂存；
生活垃圾：垃圾桶分类收集，环卫部门清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生；

②按照规范于锅炉房内配置一定数的灭火设备；

③锅炉房内应设置可燃气体泄漏报警装置；

④操作人员安全培训


	其他环境

管理要求
	①竣工后及时办理排污许可证相关手续，履行验收相关手续；

②根据国家环保政策、标准及环境监测要求，应制定该项目运行期环境管理规章制度、并按照相关规范要求对项目排放的污染物进行例行监测；

③项目应制定严格的管理制度，强化环境管理，提高员工环保意识；对各类环保治理设施进行定期维护，定期检修，严禁在有故障或失效时运行。



六、结论
	综上所述，从环境保护角度考虑陕西美联实业发展有限公司观唐宸院锅炉房项目建设环境影响可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	    项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0972t/a
	/
	0.0972t/a
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.0486t/a
	/
	0.0486t/a
	/

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.655t/a
	/
	0.655t/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.014t/a
	/
	0.014t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.00696t/a
	/
	0.00696t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.0118t/a
	/
	0.0118t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.00125t/a
	/
	0.00125t/a
	/

	
	TN
	/
	/
	/
	0.00187t/a
	/
	0.00187t/a
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	0.000187t/a
	/
	0.000187t/a
	/

	一般工业

固体废物
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.72t/a
	/
	0.72t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
31

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

